ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к тендерной документации

на разработку проекта

размещения Клиники ООО «Клиника ЛМС»

по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 13а.

г. Москва

2020

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| № п/п | Название |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные и требования |  |
| 2. | Назначение и состав проекта |  |
| 3. | Технологический процесс |  |
| 4. | Конструктивные решения |  |
| 5. 6. | Существующие планы этажей Режим работы и штаты |  |
| 7. | Охрана окружающей природной среды |  |
| 8. | Инженерное обеспечение объекта |  |
| 9. | Структурированная кабельная система (СКС) |  |
| 10. | Требования к тендерной документации. |  |

# 1. Основные данные и требования

Данное техническое задание (ТЗ) является заданием на разработку проектной и рабочей документации по перепланировке помещений в существующем здании по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13а под клинику для ООО «Клиника ЛМС».

Предполагается размещение площадей клиники (общая площадь 2983 м2) на четырех этажах (включая подвальный этаж) существующего здания, с обязательным устройством соответствующих внутренних инженерных систем, необходимых для подключения медицинского оборудования и общего соответствия действующим нормам и правилам работы круглосуточного стационара совмещенного с ЛПУ (Лечебно-профилактическое учреждение).

В данном материале представлена концепция современных мероприятий по организации технологического процесса для проведения профилактических мероприятий, оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи на новом техническом, медицинском, аппаратурном оснащении, позволяющих обеспечить современный уровень диагностики и  лечения  пациентов.

В ТЗ содержатся технические характеристики основного технологического оборудования, которое предполагается разместить в клинике, описание технологических процессов, требования к помещениям, инженерному обеспечению (электропитание, вентиляция, водоснабжение и т.д.).

Основные данные и требования по проектированию приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Наименование проектируемого объекта |  | ООО «Клиника ЛМС» "Будь здоров" |  |
| 2 | Основание для проектирования |  | Техническое задание, |  |
| 3 | Вид строительства |  | Перепланировка |  |
| 4 | Место расположения строительства |  | г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13а |  |
| 5 | Особые условия перепланировки: |  | Нет |  |
| 6 | Сроки проектирования |  | Шесть месяцев |  |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства |  | По договору |  |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная и Рабочая документация |  |  |
| 9 | Необходимость разработки рабочей документации до согласования утверждаемой части проектной документации | Рабочая документация разрабатывается и выдается согласно договоренности с Заказчиком после утверждения раздела Медицинская технология и согласования планировочных решений |  |  |
| 10 | Основные технико-экономические и базовые качественные показатели | Основные технико-экономические показатели определяются проектом |  |  |
| 11 | Режим работы, штаты | Число рабочих дней в году – 365 Поликлиника: Количество смен – 2 Продолжительность смены – 6 часов Стационар: Круглосуточный режим работы Обслуживание и эксплуатация оборудования определяется договором аренды |  |  |
| 12 | Источники энергообеспечения | В соответствии с ТУ |  |  |
| 13 | Поставщик основного оборудования | Фирма и производители основного оборудования указываются дополнительно в процессе проектирования |  |  |
| 14 | Требования к архитектурно-строительным, объемно - планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные, планировочные решения выполнить по согласованным Заказчиком планам этажей. Конструктивные решения принять в соответствии с техническими условиями на строительное проектирование, согласованными Заказчиком. Отделочные материалы принять только при наличии гигиенических сертификатов. Разработать дизайн проект, входной группы (внутреннего пространства) первого этажа (зоны регистратуры, часть коридора, кабинета терапевта, хирургической процедурной. |  |  |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не выделять |  |  |
| 16 | Инженерные системы здания, наружные инженерные коммуникации | Инженерные системы здания выполнить по техническим условиям, ТУ на строительное проектирование и в соответствии с требованиями СП (СНиП), СанПиН. Разработка проектной и рабочей документации наружных инженерных сетей выполняется отдельными проектами на основании ТУ. |  |  |
| 17 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Перечень технологического оборудования принять по Заданию Заказчика. (предоставляется в ходе проектных работ). Инженерное оборудование выполнить в соответствии с ТУ на теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. |  |  |
| 18 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В составе проектной документации разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |
| 19 | Энергосберегающие мероприятия | В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». |  |  |
| 20 | Требования к согласованию проекта | Подрядчик выдает Заказчику согласованную в необходимых государственных службах города и прошедшую экспертизу проекта. |  |  |
| 21 | Прочие условия | - Для обеспечения условий доступности маломобильных групп населения на входе в здание предусмотреть пандус, санузлы для инвалидов. Разработать раздел Проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» - Разработать раздел Проектной документации «Смета на строительство объектов капитального строительства», локальные и объектные сметы по рабочей документации. - В составе Проектной документации разработать раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |

2. Назначение и состав проекта

2.1. Общие сведения

Помещения клиники запроектировать в существующем здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13а, при необходимости с Согласованием проектной документации во всех необходимых инстанциях, для получения Разрешительной документации на перепланировку.

Проектные материалы во всех частях проекта выполнить в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами.

Перечень нормативно-технической документации приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование документа | Министерство, ведомство (или должностное лицо), утвердившее документ, год утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения | Введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. N 876/пр c 04.06.2017 |
| 2. | Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89 | Зам. Министра здравоохранения СССР 19 декабря 1989 г. |
| 3. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | Главный государственный санитарный врач РФ №58 от 18.05.2010 |
| 4. | Об охране окружающей среды | № 7-ФЗ 10 января 2002 г. |
| 5. | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения С изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001 № 196-ФЗ | № 52-ФЗ 30 марта 1999 г. |
| 6. | Нормы радиационной безопасности САНПИН 2.6.1.2523-09 НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НРБ-99/2009) | Главный Государственный санитарный врач по объектам и территориям, обслуживаемым Федеральным управлением Медбиоэкстрем, 07.07.2009 |
| 7. | Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 14 февраля 2003г |
| 8. | САНПИН 2.1.3.2630-10 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Главный государственный санитарный врач РФ, 18.05.2010 |
| 9. | СП 2.6.1.2612-10 ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 26.04.2010 |
| 10. | Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.728-99 СанПиН 2.1.7.2790-10 | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации |
| 11. | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. СП 5.13130.2009 | МЧС России 2009г |
| 13. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СП 3.13130.2009 | МЧС России 2009г |
| 14. | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. СП 12.13130.2009 | МЧС России 2009г |
| 15. | Информационно-методическое письмо "Санитарно-гигиенические требования к магнитно-резонансным томографам" |  |

2.2. Назначение и ориентировочный состав

ООО «Клиника ЛМС»  предназначена для проведения профилактических и операционных мероприятий (в стационаре на 10-15 койко-мест),  оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи на коммерческой основе.

Количество кабинетов и коек может варьировать, в зависимости от планировочных решений – по согласованию с заказчиком.

Ориентировочное количество кабинетов для размещения:

- Поликлиника

  - Клинико-диагностическое отделение

- Кабинет терапевта – 4

- Кабинет невролога – 2

- Кабинет мануального терапевта -1

- Кабинет гастроэнтеролога – 1

- Кабинет эндокринолога -1

- Кабинет кардиолога – 1

- Кабинет врача функциональной диагностики -1

- Кабинет врача физиотерапевта – 1

- Кабинет физиотерапии – 1 (4-6 кабинок)

- Кабинет массажа - 1 (4 кушетки)

- Кабинет оториноларинголога – 2

- Процедурный кабинет – 2

- Кабинет вакцинопрофилактики – 1

- Кабинет акушера-гинеколога – 3

- Кабинет дерматовенеролога с манипуляционной -1

- Кабинет уролога – 1

- Кабинет офтальмолога – 1

- Кабинет хирурга с чистой и грязной перевязочной – 2

- Кабинет колопроктолога - 1

- Кабинет маммолога-онколога -1

- Кабинет травматолога с 1й манипуляционной – 2

- Кабинет УЗИ – 3

- Блок эндоскопии (поцедурные гастроскопии, колоноскопии и сопутствующие по порядкам помещения) -1

- Административные, вспомогательные и служебно-бытовые помещения

- Блок регистратуры, включая 2 кабинета фронт-офиса

  - Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

- Блок МРТ с сопутствующими помещениями - 1

- Блок КТ с сопутствующими помещениям -1

- Блок лучевой диагностики (Рентгенография, Рентгеноскопия, Маммография) -1

- Административные и служебно-бытовые помещения, согласно порядкам по лучевой диагностике

- Круглосуточный хирургический стационар на 10-15 коек

Размещение на 3м этаже здания.

- Операционная (с С-дугой) с сопутствующими помещениями (включая интенсивную терапию) согласно порядкам – 1

- Блок палат (ориентировочно 10-15, одноместных и двухместных палат, точное количество определяется в процессе проектирования этажа) – 1

- Лаборатория для проведения цитовых анализов в стационаре

- Административные и служебно-бытовые помещения, согласно порядкам

- Приемный блок – включая регистратора и сопутствующие помещения -1

2.3. Исследования.

На базе данной клиники предполагается проводить диагностические исследования на аппаратах: МРТ, КТ, Рентгеноборудования (марка и модели оборудования предоставляются в процессе проектирования).

3. Технологический процесс

Пациенты, приходящие в клинику на лечение или диагностирование, проходят в вестибюльно - регистратурную группу (5 – 7 рабочих мест). Получают необходимую в регистратуре консультацию и после этого направляются в соответствующее отделение на прием к врачу или на процедуры.

На всех этажах Центра предусмотреть помещение уборочного инвентаря; санузел для посетителей; санузел для персонала, санузел для маломобильных групп населения.

Все помещения оснастить необходимым современным технологическим, медицинским оборудованием и аппаратурой в необходимом количестве (марка и модели оборудования предоставляются в процессе проектирования).

В лечебно-диагностическом центре выполнить необходимые нормативные требования к инженерному обеспечению в частях: электротехнической, отопление, вентиляция, водопровод, канализация.

Для внутренней отделки помещений, использовать материалы, разрешенные для применения в лечебных учреждениях в установленном порядке.

Поверхность стен, полов и потолков помещений, должна быть гладкой, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.

Учесть возможность подачи газов для палат интенсивной терапии.

- Конструктивные решения

Здание  представляет собой строение  с продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты стен ленточные ж/б. Стены лестничных клеток и продольные кирпичные несущие.  Лестницы железобетонные по железобетонным косоурам.

4.1. Ограждающие конструкции

Наружные стены кирпичные.

4.2. Внутренние перегородки

Вновь возводимые перегородки каркасные гипсокартонные. В помещениях с повышенной влажностью перегородки пенобетонные с облицовкой керамической плиткой на всю высоту помещения. Места установки дверных блоков в перегородках усилить.

4.3. Дверные заполнения

Установку дверных заполнений производить в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью. На главном входе и путях эвакуации   дверные блоки укомплектовать доводчиками. Противопожарные двери установить на запасных выходах по периметру и внутри здания для категорийных помещений (серверные, щитовые и т.п.).

4.4. Оконные заполнения

Существующие пластиковые окна.

4.5. Отделочные работы.

Отделка стен, полов и потолков кабинетов, зон ожидания и коридоров выполняется в соответствии  с назначением помещения каждого типа и соблюдением действующих санитарных норм и правил, требований противопожарной безопасности. Ведомость отделки помещений согласовывается с Заказчиком. Плинтуса в помещениях выполнять из аналогичного с основным покрытием пола материала с заведением на стены  высотой до 100 мм. Металлические и деревянные элементы обрабатываются огнезащитным составом. Кроме того, все использованные при отделке материалы должны иметь сертификаты и лицензии об их безопасности.

5. Существующие планы этажей.

1. План 1го этажа

2 . План 2го этажа

3. План 3го этажа

4. План подвального этажа

6. Режим работы и штаты

6.1. Режим работы

Стационара: - круглосуточно.

ЛПУ:

Число рабочих дней в году – 365

Число смен – 2

Продолжительность смены – 6 часов.

6.2. Штаты

Планируемые штаты медцентра приведены в таблице 6.1:

Таблица 6.1

| № п.п. | Должность или профессия | Количество смен | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старший медицинский персонал | 4/2 | __ |
| 2. | Средний медицинский персонал | 4/2 | __ |
| 3. | Младший медицинский персонал | 4/2 | __ |
| 4. | Администрация | 1 | __ |
|  | Общее количество персонала принять ~ ___ чел. |  |  |

Примечание:

* Окончательное штатное расписание уточняется в рабочем порядке.

7. Охрана окружающей природной среды

Проектом рассмотреть природоохранные мероприятия, направленные на исключение или сокращение вредного воздействия проектируемых отделений на окружающую природную среду.

Мероприятия по охране окружающей природной среды разработать с учетом экологической обстановки на площадке.

Проектом предусмотреть мероприятия:

 по  предупреждению  возможных  аварийных   ситуаций   и  ликвидацию  их

воздействия на окружающую природную среду;

 по охране атмосферного воздуха от загрязнения  воздушной  среды;

 по  сбору и удалению твердых нерадиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации клиники, в том числе и отделения рентгеновской диагностики.

8. Инженерное обеспечение Объекта

8.1.	 Отопление

Система отопления двухтрубная из металлических труб и приборов. При необходимости произвести теплотехнический расчет и запроектировать дополнительную разводку отопления исходя из фактической планировки и возможностей тепло системы.

8.2. Водоснабжение

Запроектировать разводку холодного и горячего водоснабжения от основных стояков к водоразборной арматуре в соответствии с планом расположения моек. Предусмотреть подачу холодной воды:

- В стоматологических кабинетах к каждой установке (законцовка краном ½)

- В стерилизационной чистой - через тройник-кран (для подключения Дистиллятора воды);

- Предусмотреть хозяйственные краны в санузлах.

8.3. Канализация

Выполнить водоотведение от всех сантехнических приборов и специализированных установок, согласно утвержденным планировкам в центральную канализационную магистраль до места выхода из здания. Предусмотреть ревизии и прочистки в соответствии с требованиями СНиП.

8.4. Вентиляция и кондиционирование

8.4.1. В помещениях клиники предусмотреть вентиляцию и кондиционирование.

8.4.2. Основанием для разработки принять техническое задание на проектирование, архитектурно-строительные чертежи, медицинскую технологию.

8.4.3. Проект выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) "Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха"; СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; СанПиН .1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Пособия к СНиП 2.08.02-89* " ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"; СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"; ГОСТ 21.602-2016 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования” и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

8.4.4. Технические решения, принятые при проектировании, сооружении и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

8.4.5. Общие требования, предъявляемые к проектированию систем кондиционирования воздуха и вентиляции к состоянию воздушной среды в помещениях клиники:

8.4.6. Поддержание температуры и кратности воздухообмена в помещениях по нормам СНиП и СанПиН.

8.4.7. Теплопритоки от всех источников тепла по клинике и административно-бытовых помещений принять по расчету.

8.4.8. В помещениях клиники выполнить приточно-вытяжную вентиляцию с подготовкой воздуха с механическим побуждением.

8.4.9. Воздуховоды системы вентиляции выполнить из оцинкованной стали.

8.4.10. Кондиционирование выполнить по схеме, при которой приточная система оборудована только воздухонагревателем, а охлаждение производится с помощью сплит-систем или VRF-систем. Согласовать с Заказчиком выбранный вариант и подготовить проектную документацию на основании замечаний Заказчика.

8.4.11. Предусмотреть дополнительно установку  кондиционера в помещении  серверной  (при необходимости). Обеспечить круглогодичную работу кондиционера в помещения серверной.

8.4.12. В проектных решениях учесть минимальную потребность оборудования в площади (малая масса, габариты).

8.4.13. Предусмотреть дренаж конденсата от кондиционеров.

8.4.14. Увязать элементы систем вентиляции и кондиционирования с интерьером помещений.

8.4.15. Проектные решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить наименьшие затраты времени и труда на монтаж и ввод установок в эксплуатацию.

8.4.16. Испытания и ввод в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования должны выполняться в  соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

8.4.17. Расположение систем вентиляции и кондиционирования воздуха должно обеспечивать безопасный и удобный монтаж, эксплуатацию и ремонт технологического оборудования.

8.4.18. При размещении систем должны соблюдаться нормы освещения помещений, рабочих мест и проходов.

8.4.19. Размещение приточных и вытяжных вентиляционных агрегатов должно выполняться согласно строительных норм и правил. Элементы конструкции вентиляционных систем, включая органы управления должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, а также строительным нормам и правилам.

8.4.20. Предусмотреть автоматизацию системы вентиляции, обеспечивающую автоматическое переключение режима зима-лето по температуре наружного воздуха, автоматическое закрытие воздушных заслонок приточных систем при отключении вентиляционных установок.

8.4.21. На случай возникновения пожара следует предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие отключение вентиляционных систем, а также включение, при необходимости, систем аварийной против дымной вентиляции, в соответствии с требованиями строительных норм и правил по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

8.4.22. Размещение и устройство электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования, а также контрольно-измерительная аппаратура, устройство токоведущих частей и заземлений должно удовлетворять требованиям "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

8.4.23. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемые и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Помещения для вентиляционного оборудования должны обеспечиваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительных норм и правил.

8.4.24. Примечание: выбор схемы и подбор типа оборудования согласовывается Заказчиком.

8.4.25.   Перечень помещений, где необходимо выполнить вентиляцию и кондиционирование воздуха, кратности воздухообмена принять в соответствии с действующими требования СНиП и СанПиН.

8.5. Сети энергоснабжения

8.5.1. Разработать проект на электроснабжение и освещение помещений Клиники на основании технического задания, предоставленного Заказчиком.

8.5.2. Выполнить и согласовать в государственных контролирующих органах проект силового электрооборудования, электроосвещения в соответствии с действующими нормами и правилами:  ПУЭ, ВСН59-88,  СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*), ГОСТ Р 50771-95  и техническим условиям на присоединение мощности Городских кабельных сетей (при необходимости).

8.5.3. Электроснабжение предусмотреть от существующего ВРУ. При необходимости предусмотреть замену ВРУ.

8.5.4. Количество, тип бытовых розеток и места их установки в помещениях проектируются согласно пожеланиям Заказчика, оформленным в виде соответствующих планов этажей.

8.5.5 Электропитание систем ОПС выполнить от отдельного автомата без применения розеточных соединений.

8.5.6. Категория энергоснабжения - 2-ая (Два независимых фидера от разных ячеек).

Напряжение - 380/220 В

Единовременная мощность –  по расчету (кВт).

Электрическая мощность, потребляемая системами вентиляции и кондиционирования клиники - учитывается счетчиком в системе учета расхода электроэнергии. Единовременная мощность, потребляемая системами вентиляции и кондиционирования (кВт)  будет уточнена после разработки и согласования рабочей документации.

Для обеспечения питания электроприёмников 1 категории электроснабжения предусмотреть независимый источник бесперебойного питания (ИБП).

8.5.7. Для учета потребления электроэнергии предусмотреть счетчики в соответствии с рекомендациями Энергосбыта, с включением через трансформаторы тока.

8.5.8. Подключение наружной рекламы, подсветку картин выполнить в соответствии с техническими условиями рекламного отдела Заказчика (по согласованному чертежу).

8.5.9. Предусмотреть выполнение силовых кабелей в стальных лотках за подшивным потолком, опуски к розеткам и оборудованию предусмотреть открыто в кабельных каналах, с учётом минимально-возможного количества вертикальных опусков в одном помещении.

8.5.10. Предусмотреть отдельную электрическую сеть питания компьютеров, с установкой стабилизаторов напряжения по-фазно (21 кВт – на фазу) и питанием через ИБП. Размещение компьютерных розеток согласовать с Заказчиком. Подключение следующих потребителей – серверное оборудование, система хранение данных, коммутаторы, компьютерная сеть, предусмотреть через ИБП. Предусмотреть установку компьютерных розеток цветом, отличным от силовых (выполнить маркировку К) в соответствии с пожеланиями заказчика, оформленными в виде соответствующих планов этажей. Предусмотреть установку двойных накладных розеток для информационных мониторов с системными блоками за подвесным потолком над входными дверями соответствующих кабинетов согласно “Проекта СКС”. Предусмотреть заведение в серверное помещение не менее двух независимых электрических групп с мощностью не менее 10 кВт каждая, обеспечить возможность отключение электроэнергии в серверном помещении с помощью автоматических выключателей.

8.5.11. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение, а также световые указатели «Выход» с аккумулятором.

8.5.12. Напряжение осветительных приборов и местного освещения ~220 В.

8.5.13. В комнате отдыха персонала предусмотреть электророзетки для подключения бытовых приборов (холодильник-1шт., электрочайник-2шт., печь СВЧ-1шт).

8.5.14. Электроосвещение выполнить в соответствии со СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение». Выбор светильников произвести в зависимости от назначения помещения и конструкции потолков, согласовать с Заказчиком. В санузлах установить светильники со степенью защиты IP-65. Включение облучателей бактерицидных “АЗОВ” ОБН-150 предусмотреть двухрежимным (двухклавишный выключатель) согласно СанПиН.

8.5.15. Предусмотреть таймер включения - выключения наружного освещения и рекламы в электрощитовой.

8.5.16. Все кабели, расположенные в запотолочном пространстве (в том числе слабых токов) должны быть проложены в лотках или на подвесах (не лежать на конструкциях подвесного потолка); кабели, проложенные по стенам открытым способом – в кабель-каналах на высоте 0,9м от чистого пола.

8.5.17. Предусмотреть установку приборов бесперебойного питания (UPS установка локально по согласованию с заказчиком), от которого должен быть запитан серверное оборудование и коммутаторы.

8.5.18. Предусмотреть электропитание по 1й категории помещения интенсивной терапии и операционной.

8.6. Реклама на здании.

При  проектировании объекта необходимо устройство закладных деталей для будущего монтажа рекламных конструкций (по заданию Заказчика).

8.7. Пожаротушение.

Разработать в соответствии с СТУ ГУ МЧС (при необходимости). Предусмотреть оборудование водяных гидрантов пожарными щитами с их полной комплектацией (пожарный рукав, брандспойт, 2 огнетушителя). Места установки согласовать с Заказчиком.

8.8. Дымоудаление

При необходимости, по согласованию с Заказчиком, запроектировать систему дымоудаления из помещений в соответствии с требованиями СНиП.

8.9. Пожарно-охранная сигнализация

Разработать проект пожарной сигнализации, увязав его с остальными разделами Проекта. На путях эвакуации установить световые указатели. Предусмотреть устройство системы звукового оповещения.

8.10. Связь

Предусмотреть в здание клиники оптоволоконную линию связи.

# 9. Структурированная кабельная система (СКС).

  - Цель и назначение работ

Целью работ является разработка проекта и выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы (СКС) и системы электроснабжения рабочих мест (СЭ).

  - Срок начала и окончания работ по созданию систем

Необходимо выделить этап проектирования, на котором исполнителем проектируются СКС в помещениях Заказчика как единое целое, в результате чего Заказчик получает:

- Единый согласованный с Заказчиком и утвержденный проект на СКС.

- План-график работ по созданию СКС.

(Без выполнения проектного этапа или без его согласования исполнитель не приступает к выполнению работ по созданию СКС.)

Срок окончания работ по устройству СКС определяется на этапе заключения договора на строительство объекта.

  - Требования к СКС

    - Структурированная кабельная система (СКС)

СКС предназначена для организации унифицированной среды для передачи данных, голоса, видео и другой информации.

    - Общие требования к системе

Общее количество рабочих мест определяется согласно поэтажным планам рассадки … или из расчета 1 рабочее место на 4,5 кв. м., а так же по факту размещения рабочих мест в кабинетах. Необходимо предусмотреть резерв на развитие - до 20% телекоммуникационных розеток RJ-45.

СКС должна состоять из следующих подсистем:

- Подсистема рабочего места.

- Горизонтальная кабельная подсистема.

- Вертикальная (магистральная) кабельная подсистема.

- Технические помещения.

- Административная подсистема.

В составе СКС должно быть предусмотрено оборудование необходимое для построения СКС:

- кабельные каналы; лючки

- телекоммуникационные шкафы, стойки;

Кабельные каналы и телекоммуникационные шкафы должны соответствовать:

- Техническим требованиям, предъявляемым к СКС.

- Экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для общественных и рабочих помещений.

- Пожарным требованиям.

- Общему стилю помещений.

    - Топология СКС

Спроектированная кабельная система должна полностью соответствовать международным стандартам для структурированных кабельных систем ISO/IEC 11801, ANSI/EIA/TIA-568В.

Структурированную кабельную систему выполнить по топологии "иерархическая звезда" с центральным распределительным узлом в специально выделенном помещении.

Для размещения коммутационного оборудования СКС и активного оборудования ЛВС в здании предусмотреть специальные помещения – серверное помещение (СП) и, если требуются, этажные телекоммуникационные узлы (ТУ).

    - Элементы СКС

Все элементы СКС должны быть выполнены в расчете на кабельную систему категории 6.

      - Рабочее место

Состав и количество рабочих мест:

Типовое рабочее место СКС должно быть оборудовано двухпортовыми телекоммуникационными розетками RJ-45 и 3-мя электрическими розетками для компьютерного оборудования и оргтехники.)

Основной вариант подводки кабелей СКС к рабочим местам от СП или ТУ - в лотках за фальшпотолком далее в настенных кабель-каналах, розетки 8P8C могут устанавливаться непосредственно в кабель-каналах, в соответствующих суппортах под двухпортовые розетки. Предпочтительные размеры кабель-канала 100*50 мм. Должен быть предусмотрен запас кабелей  порядка 1,5-2 метра для возможности переноса рабочих мест.

Конкретные места установки лючков определяются на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком.

Общее число рабочих мест СКС на объекте  – количество определяется в ходе проектирования (розетки RJ-45 и электрические  компьютерные розетки) (окончательное количество рабочих мест, телекоммуникационных и электрических розеток может быть уточнено на этапе технического проектирования и согласовано с Заказчиком в рабочем порядке).

      - Горизонтальная кабельная система

- Горизонтальная кабельная подсистема должна реализовывать топологию типа «звезда» с центрами в ТУ или ТУ расположенном в серверной и проходить от телекоммуникационной розетки на рабочем месте пользователя до телекоммуникационного шкафа/рамы/стойки, находящейся в ТУ или серверной.

- Соединения должны быть выполнены на основе медного неэкранированного кабеля “витая пара” категории 6 и терминироваться на рабочем месте розеткой типа RJ-45, а в ТУ на кросс-панели.

- В комплект поставки должны быть включены все необходимые кроссовые панели и коммутационные шнуры. Комплект поставки может  уточняться на этапе техпроектирования.

- При прокладке кабеля СКС должны быть выдержаны требуемые стандартами расстояния от трасс прокладки силовых кабелей, нормы длин сегментов и углов перегиба кабеля.

- Прокладка кабельных линий до рабочего места, в служебных помещениях (кабинетах) должна быть выполнена как основной вариант скрыто под фальшполом согласно установленным стандартам. Окончательный вариант определяется на этапе технического проектирования и согласуется с Заказчиком.

      - Вертикальная (Магистральная) кабельная система

Магистральная кабельная подсистема должна включать в себя:

- Соединения ТУ этажей с серверной на основе одномодового волоконно-оптического кабеля, скорость передачи не менее 10Гбит/с. Для увеличения отказоустойчивости все ТУ д.б. соединены с серверной,  волоконно оптическими кабелями по 2-м территориально разнесенным трассам. Окончательно определяется на этапе проектирования.

- Вертикальная кабельная система д.б. с резервированием, все кабели д.б. проложены по 2 –м территориально разнесенным трассам.

- Необходимое кроссовое оборудование.

Во всех телекоммуникационных узлах (ТУ) должна иметься в наличии или быть доступной для повторного использования адекватная площадь сечения магистральной трассы, чтобы не потребовалось создавать дополнительные трассы. Все трассы, если они предназначены для использования в системах телекоммуникации, должны иметь противопожарные заглушки независимо от того, используются трассы или нет.

Магистральные кабели должны быть проложены топологически в виде звезды, начинаясь в главном кроссе и проходя к каждому телекоммуникационному шкафу.

Все телекоммуникационные кабельные системы и оборудование должны быть заземлены в соответствии с соответствующими нормативами и правилами.

      - Требования к техническим помещениям СКС

Технические требования к серверной и ТУ приведены ниже в данном ТЗ.

      - Требования к системе администрирования.

Административная подсистема должна состоять из следующих элементов:

Идентификационный номер, который присваивается каждому элементу СКС.

Маркировка элементов СКС.

Чертежи, содержащие информацию обо всех трассах, помещениях и кабельной системе.

Маркировка должна быть уникальной для каждого элемента СКС.

Нумерация телекоммуникационных розеток состоит из номера этажа и номера комнаты, далее точка и номер розетки в комнате, отсчет розеток вести по часовой стрелке от входа слева направо.

      - Требования к возможности расширения

Создаваемая СКС должна иметь возможность развития и наращивания без изменения уже созданной части. Для чего необходимо обеспечить:

- Достаточно свободного места в телекоммуникационных шкафах/рамах/стойках (не менее 15%) для установки дополнительного оборудования.

- Не менее 15% свободных портов (от общего количества портов) на кросс-панелях в технических помещениях.

- Не более 60% заполнения кабелями информационных кабельных каналов.

      - Требования к стандартизации и качеству

Создаваемая СКС должна являться системой категории 6, в соответствии с международным стандартом на кабельные системы зданий ANSI/TIA/EIA-568-B, и поддерживать действующие и перспективные стандарты передачи данных, видео, голоса и т.д. Должна быть протестирована и сертифицирована на категорию "5е". Предоставлена гарантия на произведённые работы не менее 15 лет и сертификат.

    - Система электроснабжения рабочих мест (СЭ)

      - Назначение системы

СЭ предназначена для обеспечения подключения и организации электроснабжения потребителей СКС

      - Потребители

Потребителями электроэнергии являются:

I особая категория (гарантированное электроснабжение):

- активное сетевое оборудование;

- серверное оборудование;

- система телефонной связи.

      - Общие требования к системе электроснабжения

Рабочее место оборудовать 3-мя электрическими розетками с защитным контактом (3 электророзетки для подключения компьютерного оборудования и оргтехники).

Все установочные изделия должны отвечать требованиям предъявляемым к электротехнической продукции, изделиями передовых фирм производителей.

Оборудование систем кондиционирования серверной и ТУ подключить к отдельным группам.

Проектные решения СЭ должны удовлетворять требованиям ПУЭ, СП 31-110-2003, НПБ и другим действующим нормативным требованиям.

При проектировании СЭ необходимо произвести согласование со всеми необходимыми надзорными органами.

      - Требования к возможности расширения

В проекте при расчетах распределительной и групповой сети предусмотреть перспективу увеличения мощности электропотребителей.

Для системы СЭ должен быть обеспечен запас по мощности в размере не менее 20% от суммарной установленной мощности подключаемых к ней потребителей.

9.4 Порядок контроля и приемки СКС

Приемо-сдаточные испытания СКС и в целом или отдельных его подсистем должны производиться    по методике, описанной в техпроекте.

9.4.1.Требование к документированию

На каждом этапе создания СКС, должны быть оформлены и предъявлены Заказчику результаты работы по созданию СКС в целом и отдельных его подсистем. Предоставляемая документация должна быть разделена по этапам и подсистемам для передачи ее различным службам. Документация д.б. представлена в 3-х экземплярах на бумаге + ее электронная копия на магнитном носителе.

9.4.2.Требования к документированию

Результаты работы по созданию СКС на стадии проектирования должны быть оформлены в виде техпроекта СКС.

Разрабатываемая документация на структурированную кабельную систему должна включать:

- Пояснительную записку

- Схему структурную СКС

- Систему маркировки

- Схемы прокладки трасс (вертикальных и горизонтальных)

- Схему расположения розеток RJ-45 на рабочих местах – подвального и 1-3 этажах

- Размещение необходимого оборудования в шкафах всех этажных ТУ  и серверной.

- Таблицы кабелей

- Таблицы кабельных соединений (горизонтальная, вертикальная)

- Планировки расположения рабочих мест СКС;

- Таблицу кроссовых соединений;

- Результаты ПСИ;

- Акты замера сопротивления заземления в серверной и ТУ.

9.5 Технические требования на организацию серверной и телекоммуникационных узлов

9.5.1 Назначение

Технические требования к серверной и телекоммуникационным узлам предназначено для разработки технического проекта на проектирование и реконструкцию помещений для использования в них оборудования информационных технологий и осуществления единого подхода к обеспечению требуемой устойчивости функционирования локальной вычислительной  сети   (ЛВС), телефонной и телекоммуникационной связи.

9.5.2. Категории серверных

9.5.2.1. Под серверной понимается помещение, в котором установлено вычислительное оборудование,   обеспечивающее,  хранение и обработку данных коллективного пользования.

9.5.2.2.  Под телекоммуникационным узлом (ТУ)  понимается помещение, в котором установлено коммутационное оборудование, обеспечивающее объединение информационно-вычислительных ресурсов этажа в единую сеть.

В случае необходимости возможно объединение серверной и телекоммуникационного узла в одном помещении.

9.5.2.3. Серверную расположить в подвальном этаже.

9.6 Общие требования к серверной и ТУ

9.6.1. Рядом с помещением серверной и ТУ не должны располагаться и планироваться в последующем источники электромагнитного излучения (ЕМI), в данных комнатах д.б. предусмотрена возможность размещения крупногабаритной аппаратуры.

9.6.2. Во избежание затопления трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации должны быть вынесены за пределы серверной или ТУ и не находиться непосредственно над данными помещениями на верхних этажах.

9.6.3. Через серверную и ТУ не должны проходить любые транзитные коммуникации. При размещении серверной на верхнем этаже здания необходимо предусмотреть установку над стойками водозащитного козырька с отводом дренажа наружу или в канализацию.

9.6.5. Максимально допустимая нагрузка на пол для серверной должна составлять для серверных стоек до 1500 кг. на метр кв, серверные стойки будут располагаться в … ряд. Расстояние от задней части стоек до стены-800 мм. Минимальное Расстояние от лицевой части стоек до стены-1300 мм.

9.6.6. Серверная и все ТУ должны быть соединены проводником (кондуитом) с главным электродом системы заземления здания.

9.6.7. Максимальная потребляемая мощность серверной стойки – около 7 КВт (всего 1 стоек), общая мощность потребляемая стойками – около 7 КВт. Мощность для расчета отвода тепла в серверной предлагается принять – около 2 кВт. Окончательно определяется на этапе техпроектирования.

Мощность потребляемая ТУ расположенными на этажах – по 1 КВт на каждом ТУ (при необходимости).

Номинальный ток вводного (вводно-распределительного) устройства должен соответствовать подключаемой электрической нагрузке оборудования в серверной с учетом роста нагрузок до 20 %.

9.6.8. Для прокладки телекоммуникационных кабелей в серверной и ТУ должен быть предусмотрены подъемный (настланный) пол.

9.6.9. В случае применения люминесцентных светильников расстояние   между   ними  и кабельными каналами должно быть не менее 500 мм).

9.6.10. Для размещения оборудования в серверной будут использоваться серверные     19-дюймовые   шкафы глубиной 1000 мм и высотой 42-45U, для размещения телефонных кроссов и телефонных транзитов- 19-дюймовые   открытые стойки глубиной 600 мм и высотой 42U.

9.6.11. Серверная и ТУ должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей достаточное избыточное давление, препятствующее проникновению в помещения пыли.

9.6.12. Доступ в серверную и ТУ должен быть ограничен (система контроля доступа, противопожарная дверь), дверь серверной и ТУ должны открываться наружу и не иметь порожка и центрального упора. Ширина двери д.б. не менее 910 мм, высота дверного проема 2000 мм.

9.6.13. Подсистема контроля и управления доступом должна исключить попадание в серверную и ТУ этажей  лиц, в чьи обязанности не входит монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание размещённого в серверной оборудования.

9.6.14. Охранная сигнализация Серверной должна быть выполнена отдельно от систем безопасности здания. Сигналы оповещения выводятся в помещение круглосуточной охраны в виде отдельного пульта..Контролю и охране подлежат все входы и выходы Серверной, объем помещения, оконные проемы (если есть).

9.6.15. Для обеспечения ограниченного доступа входную дверь серверной оснастить средствами ограничения доступа, внутри серверной установить видеокамеру, выведенную на монитор охраны.

9.6.16. Необходимо предусмотреть мониторинг по параметрам - температура, влажность, задымление.

9.7 Требования к пожарной безопасности

1.4.1. Для обеспечения пожарной безопасности следует выполнить требования необходимых нормативных документов.

1.4.2. Помещения серверных от помещений другого назначения должны быть отделены несгораемыми стенами (перегородками) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Двери в этих стенах и перегородках должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

1.4.4. Серверная и ТУ  должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и ручными переносными углекислотными огнетушителями.  Количество датчиков определяется размерами помещения, но не менее двух. Количество огнетушителей углекислотных определяется согласно существующих норм.

1.4.5. Должен быть рассмотрен вариант оборудования серверной системой автоматического газового пожаротушения, установки в серверной автоматической установки газового пожаротушения (АУГП) и представлено коммерческое предложение для принятия окончательного варианта.

1.4.6. Использование порошковых огнетушителей или спринклеров в этих помещениях категорически запрещено.

1.4.7. Акустическую отделку стен следует выполнять из трудносгораемых материалов.

9.8 Требования к электрооборудованию, электропроводке и заземлению

9.8.1. Общие требования

9.8.1.1. Как для всей системы электропитания помещений, для  серверной  сеть   электропитания  должна быть выделенной и помехозащищенной. Во всех арендуемых помещениях, в серверной и ТУ необходимо предусмотреть наличие двух вводов электропитания от разных электроподстанций (ЭП). В случае выхода из строя АВР общего для всего здания в целом, д.б. предусмотрена возможность подачи электропитания от любой из независимых ЭП. Необходимо представить варианты как для ручного переключения так и с помощью дополнительного АВР установленного на арендуемых площадях.

Параметры линий электропитания дополнительных рубильников или АВР определяются исходя из суммарной потребляемой мощности оборудования и подсистем Серверной  и ТУ учитывая резерв на развитие не менее 20%.

9.8.1.2. Электропитание серверной должно осуществляться согласно пункту 7.5.10. На этажном РЩ необходимо так же предусмотреть резерв места для установки дополнительно 1-2 автоматов на развитие и резерв(окончательное кол-во автоматов определяется на этапе тех проектирования и согласовывается с Заказчиком).

9.8.1.3. Каждая серверная стойка должна быть запитана от отдельного автомата напрямую, электропитание д.б. подведено на 2 UPS, установленных в каждой из стоек (вариант подводки через фальш пол )

9.8.1.4. Предусмотреть установку 2 стандартных евророзеток с заземляющим контактом для временного рабочего места администратора ЛВС, на высоте 300 мм от уже установленного фальшпола поля (место установки уточняется на этапе тех проектирования по согласованию с Заказчиком)

9.8.2. Требования к заземлению

9.8.2.1. Заземление устройств должно выполнятся по ГОСТ Р 50571.20–2000, ГОСТ Р 50571.21–2000 и ГОСТ Р 50571.22–2000. Разводка шин функционального заземления должна осуществляться по схеме «ветвящегося дерева» без образования контуров с использованием  медного кабеля сечением не менее 16 мм2.

9.8.2.2. Соединения заземляющих защитных проводников в помещениях должно      выполняться   способами, обеспечивающими    требования ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

9.8.2.3. Требования к источникам бесперебойного питания

9.8.2.3.1 ИБП устанавливаются в серверных стойках по 2 штуки в каждой  и в стойке коммутаторов 2 шт, и в коммуникационных стойках в ТУ, по 2 штуки на ТУ. Если стоек в ТУ более одной, место  установки в конкретной стойке определяется на этапе тех проектирования.

9.8.2.3.2 Должен быть рассмотрен вариант использования Общего для серверной единого ИБП позволяющего обеспечить работоспособностью серверной в автономном режиме с использованием аккумуляторных батарей на 20 минут, проведены необходимые исследования по вопросу  нагрузки на перекрытия.

9.8.2.2.3 Время непрерывной работы АТС от аккумуляторных батарей, не менее 3-х часов (поставляется в комплекте с АТС)

9.8.3 Требования к монтажу кабельных трасс

9.8.3.1 Для прокладки кабельных трасс необходимо использовать подвесную систему поддержки кабеля под потолком (кабельный лоток или канал).

9.8.3.2 Элементы инфраструктуры здания (такие как, например, осветительная   арматура,     структурные    модули,    воздуховоды   и т. п.) не должны загораживать доступ к кабельным лоткам или коробам.

9.8.4 Требования к кондиционированию

9.8.4.1 В помещении серверной должна быть установлена система кондиционирования с поддержанием температуры, влажности и чистоты воздуха.

Система кондиционирования в серверной и ТУ должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 22 C

9.8.4.2 В серверной и ТУ не должно быть системы отопления.

9.8.4.3 Системы кондиционирования воздуха, обеспечивающие выполнение климатических условий для серверной, не должны объединятся с другими системами кондиционирования.

9.8.4.4 В серверной предусмотреть как минимум два датчика температуры, которые позволят обеспечить дополнительный контроль за соблюдением температурного режима в серверной.

9.8.4.5 Должно быть предусмотрено дублирование целиком кондиционеров, каждый из установленных кондиционеров должен обеспечивать необходимый температурный режим в серверной или ТУ, с запасом до 20% по мощности.  анный запас необходим для поддержания необходимых температурных параметров при увеличении количества серверов или телекоммуникационного оборудования.

Документация должна быть представлена в 3-х экземплярах  плюс ее электронная копия на магнитном носителе. Окончательный перечень разрабатываемой документации определяется на этапе разработки технического проекта. (Состав и перечень технической документация на систему электроснабжения  определяется Заказчиком отдельно, на этапе техпроектирования). Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД.

# 10. Приемка работ

Оформляется актом приёма-передачи товара, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

# 11. Форма подачи предложения.

| № | Перечень работ | Сроки выполнения | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка раздела Медицинская технология |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации |  |  |
| 3 | Разработка рабочей документации |  |  |
| 4 | Разработка дизайн проекта |  |  |
| 5 | Разработка конструктивных решений для усиления несущих конструкций под установку тяжелого оборудования |  |  |
| 6 | Обследование несущих конструкций и инженерных систем |  |  |
| 7 | Разработка проекта по устройству наружного лифта |  |  |
| 8 | Согласование в городских структурах |  |  |
| 9 | Авторский надзор |  |  |